## Sheet1
泽州县2024年第二季度城区居民生活饮用水水质监测情况
水质监测点 | 水质类型 | 总大肠菌群（不得检出MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌（不得检出MPN/100mL) | 菌落总数 （≦100CFU/mL) | 砷 （≦0.01mg/L) | 镉 （≦0.005mg/L） | 铬（六价） （≦0.05mg/L） | 铅 （≦0.01mg/L） | 汞 （≦0.001mg/L) | 硝酸盐（以N计） （≦10mg/L） | 色度 （≦15度） | 浑浊度 （≦1NTU) | 臭和味（无） | 肉眼可见物 （无） | 耗氧量 （≦3mg/L) | 氨氮 （≦0.5mg/L)
泽州县巴公镇中心卫生院厨房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 2.57 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.65 | <0.02
泽州县南村镇南景苑小区10号楼1单元403室 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 2.75 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.67 | <0.02
山西科技学院门房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 2.71 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.73 | <0.02
泽州县金村镇党群服务中心厨房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 83 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 3.03 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.69 | <0.02
泽州县人民政府2号楼一楼水房 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 26 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 6.82 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.63 | <0.02