## Sheet1
泽州县2025年第四季度城区居民生活饮用水水质监测情况
水质监测点 | 水质类型 | 总大肠菌群（不应检出MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌（不应检出MPN/100mL) | 菌落总数 （≦100CFU/mL) | 砷 （≦0.01mg/L) | 镉 （≦0.005mg/L） | 铬（六价） （≦0.05mg/L） | 铅 （≦0.01mg/L） | 汞 （≦0.001mg/L) | 硝酸盐（以N计） （≦10mg/L） | 色度 （≦15度） | 浑浊度 （≦1NTU) | 臭和味（无） | 肉眼可见物 （无） | 耗氧量 （≦3mg/L) | 氨氮 （≦0.5mg/L)
泽州县巴公镇中心卫生院厨房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 3.95 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.82 | 0.06
泽州县南村镇南景苑小区10号楼1单元403室 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 41 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 3.60 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.68 | 0.04
山西科技学院门房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 48 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 4.84 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.94 | 0.06
泽州县金村镇金村村党群服务中心厨房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 7 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 4.45 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.72 | 0.04
泽州县人民政府2号楼一楼水房 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 2 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 5.22 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.31 | <0.02
晋城市中等专业学校餐厅水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 1 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 5.85 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | <0.02
赵庄新区老年活动中心外水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 60 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 8.13 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.81 | <0.02
晋城职业技术学院新校区厨房水龙头 | 生活饮用水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 4.83 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.30 | 0.05